1. Общие указания к выполнению контрольной работы

1.1. Цель выполнения контрольной работы

Контрольная работа по дисциплине «Электрические машины» включает 4 задачи по разделам: «Электрические машины постоянного тока», «Трансформаторы», «Асинхронные электрические машины», «Синхронные электрические машины».

Выполнение контрольной работы является важным элементом освоения студентом-заочником учебной дисциплины, так как позволяет применить на практике изученный теоретический материал и закрепить полученные знания.

1.2. Требования к оформлению контрольной работы

Контрольная работа выполняется в отдельной тетради с полями для замечаний рецензента.

Условие каждой задачи необходимо приводить полностью в том виде, как оно сформулировано в задании.

Электрические схемы, таблицы, графики следует выполнять в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД с использованием чертежных инструментов (не от руки), допускается применение компьютерной графики. Рисунки и таблицы необходимо пронумеровать, а в тексте поместить ссылки на них.

В случае использования при расчетах компьютерных средств соответствующие распечатки должны быть выполнены на стандартных листах и вложены в работу.

Решение должно выполняться аккуратно с необходимыми пояснениями и промежуточными расчетами. Расчеты выполняются сначала в общем виде, а затем подставляются числовые значения и приводится окончательный результат с указанием единицы измерения.

В конце контрольной работы помещается список использованных литературных источников.

Контрольная работа обязательно подписывается и датируется студентом и сдается на проверку преподавателю. После получения контрольной работы с замечаниями и указаниями преподавателя необходимо внести соответствующие исправления. Все исправленные расчеты, изменения, дополнения выполняются в той же тетради в конце работы.

При сдаче на повторную рецензию не разрешается переписывать заново контрольную работу или отдельные ее части.

1.3. Указания к выбору варианта

Вариант задания выбирается по двум последним цифрам шифра.

Контрольная работа, вариант которой не соответствует указанным требованиям, на проверку не принимается и должна быть выполнена вновь.

1.4. Рекомендуемая литература

1). Вольдек А.И., Попов В.В. Электрические машины. Введение в электромеханику. Машины постоянного тока и трансформаторы. - СПб.: Питер, 2008.

2). Вольдек А.И., Попов В.В. Электрические машины. Машины переменного тока. - СПб.: Питер, 2008.

2. Содержание контрольной работы

2.1. Задача 1. Электрические машины постоянного тока

1.1). Для генератора постоянного тока параллельного возбуждения в режиме холостого хода определить:

- ток возбуждения Iво и добавочное сопротивление в цепи возбуждения Rвд для получения номинального напряжения Uном при частоте вращения n min;

- величину добавочного сопротивления Rвдкр, при котором сопротивление цепи возбуждения генератора будет критическим Rвкр при nmin;

- напряжение на зажимах генератора при сопротивлении цепи возбуждения Rвкр и частоте вращения n max.

1.2). Построить характеристики генератора - внешнюю U = f(I) и регулировочную Iв = f(I) - при n min графоаналитическим методом, используя характеристику холостого хода E = f(Iв), вольт-амперную характеристику цепи возбуждения и характеристический треугольник.

1.3). По внешней характеристике генератора определить номинальное изменение напряжения Uном% при переходе от холостого хода к номинальной нагрузке. Пояснить причины снижения напряжения, физику процесса «опрокидывания» внешней характеристики.

1.4). С помощью регулировочной характеристики определить изменение тока возбуждения Iв% при переходе от холостого хода к номинальной нагрузке.

2.2. Задача 2. Трансформаторы

2.1). Рассчитать параметры и построить схемы замещения и векторные диаграммы трансформатора для режимов:

- холостого хода,

- короткого замыкания,

- номинальной нагрузки при cos2 = 0,8 (2 >0).

2.2). Построить зависимость КПД трансформатора от коэффициента нагрузки  = f (β) при cos2 = 0,8 (2 >0). Определить величину β(мах), при котором значение КПД максимально.

2.3. Задача 3. Асинхронные электрические машины

3.1). Рассчитать параметры и построить схему замещения асинхронного двигателя с вынесенным на зажимы машины намагничивающим контуром.

3.2). Рассчитать и построить механическую характеристику асинхронной машины для генераторного, двигательного и тормозного режимов.

3.3). Рассчитать номинальный, максимальный, пусковой и момент холостого хода асинхронного двигателя. Определить кратность пускового момента, перегрузочную способность двигателя.

3.4). Определить изменение пускового и максимального моментов при уменьшении питающего напряжения на 20%.

2.4. Задача 4. Синхронные электрические машины

4.1). Построить векторную диаграмму Потье синхронного генератора для номинального тока нагрузки и номинального коэффициента мощности.

4.2). Определить номинальный ток возбуждения, угол нагрузки и приращение напряжения генератора при сбросе нагрузки. Пояснить влияние степени насыщения магнитной цепи машины на эти величины.

3. Методические указания к выполнению контрольной работы

3.1. Методические указания к задаче 1

Необходимые теоретические сведения изложены в [1, гл.10].

Исходные данные к задаче 1 приведены в таблице приложения П.1.

Характеристика холостого хода генератора постоянного тока при частоте вращения n min задана табл. 3.1.

Таблица 3.1

| Е*, о.е. | 0,075 | 0,40 | 0,83 | 1,00 | 1,15 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,37 | 1,44 | 1,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iв*, о.е | 0 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,30 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 |

Порядок решения задачи 1

1.1). Начертить принципиальную электрическую схему генератора постоянного тока параллельного возбуждения с добавочным сопротивлением в цепи возбуждения и обмоткой дополнительных полюсов в цепи якоря (при их наличии в соответствии с вариантом задания по таблице П.1). Указать на схеме токи якоря Iа, возбуждения Iв, нагрузки I, напряжение U и ЭДС генератора Е.

1.2). Построить характеристику холостого хода генератора, пользуясь данными табл. 3.1.

Значения в именованных единицах ЭДС (Е, В) и тока возбуждения (Iв, А) определяются из выражений для соответствующих величин в относительных единицах (о.е.):

Е*, о.е. = Е / Ео     и      Iв*, о.е. = Iв / Iво,

где Iво,А - ток возбуждения, при котором ЭДС холостого хода генератора

Ео = Uном при частоте вращения nmin.

Величину Iво можно определить, исходя из того, что максимальная ЭДС Еmax = 1,5∙Uном, соответствующая току возбуждения Iвmax = 4∙Iво, может быть получена после окончания процесса самовозбуждения при n min и значении  Rвд = 0, т.е. при сопротивлении цепи возбуждения

Rв = Rвt + Rвд = Rвt,

где Rвt = Rов(1+(tраб - tокр)) - сопротивление обмотки возбуждения генератора, приведенное к рабочей температуре tраб = 120ºС;

Rов - сопротивление обмотки возбуждения при температуре окружающей среды tокр = 20ºС;

 = 0,0038 ºС -1 - температурный коэффициент меди.

Таким образом,   Еmax = Iвmax∙Rвt   или   1,5∙Uном = 4∙Iво∙Rвt,

откуда Iво = 0,375∙Uном / Rвt.

1.3). Для определения сопротивления Rвд, которое необходимо ввести в цепь возбуждения генератора, чтобы получить на его зажимах Ео = Uном при nmin, требуется построить вольт-амперную характеристику цепи возбуждения, проходящую через точку [Iво, Uном]. В этом случае уравнение вольт-амперной характеристики имеет вид:

Uном = IвоRв = Iво(Rвt + Rвд),

откуда Rвд = (Uном / Iво) - Rвt.

1.4) Для определения критического значения добавочного сопротивления в цепи возбуждения генератора Rвдкр при nmin необходимо построить вольт-амперную характеристику цепи возбуждения как касательную к начальному участку характеристики холостого хода. Величина Rвдкр определяется аналогично п.1.3.

1.5). Чтобы определить, какое напряжение будет на зажимах генератора, если при сопротивлении цепи возбуждения Rвкр частота вращения повысится до значения nmax, необходимо построить характеристику холостого хода для верхнего предела частоты вращения, учитывая, что в соответствии с выражением для ЭДС машины постоянного тока  Е = се∙nФ  при заданной величине потока возбуждения Ф (тока Iв)

Еmax = Еmin(nmax / nmin ).

1.6). Методика построения внешней и регулировочной характеристик генератора подробно описана в [1, гл.10, стр.196-207].

Вершина А характеристического треугольника располагается в точке с координатами [Uном, Iвном]. Номинальный ток возбуждения Iвном можно определить по 1-му закону Кирхгофа из схемы рис. 5.1

Iвном = Iаном – Iном.

Номинальный ток нагрузки равен Iном = Рном / 30.

При определении величины катета характеристического треугольника АВ, соответствующего падению напряжения в якорной цепи генератора

Еном - Uном = IаномRца +Uщ = Iаном(Rаt + Rдпt) + Uщ,

необходимо использовать значения сопротивления обмотки якоря Rаt и дополнительных полюсов Rдпt, приведенные к рабочей температуре аналогично Rвt (tраб = 120ºС).

Падение напряжения в щеточном контакте принять Uщ = 2 В.

Внешнюю характеристику строить при постоянном значении сопротивления цепи возбуждения, равном Rв = Uном /Iвном, от точки холостого хода до точки короткого замыкания для 6 - 8 значений тока нагрузки I (тока якоря Iа = I + Iв), включая значения номинального Iаном и критического Iакр токов.

Ток короткого замыкания определить аналитически:

Iкз = (Еост - Uщ) / (Rаt + Rдпt).

Номинальное изменение напряжения при переходе от холостого хода к номинальной нагрузке

Uном% = ((Uо – Uном) / Uном))∙100% = (Uном / Uном)100%.

Величину Uном определить по внешней характеристике.

1.7). Увеличение тока возбуждения при переходе от холостого хода (I =0) к номинальной нагрузке (I = Iном) составляет:

Iв% = ((Iвном  Iво) / Iво)100%

3.2. Методические указания к задаче 2

Необходимые теоретические сведения изложены в [1, гл.12-15].

Исходные данные к задаче 2 приведены в таблице приложения П.2.

Порядок решения задачи 2

2.1). Первичной обмоткой трансформатора (присоединенной к питающей сети) считать обмотку высшего напряжения (ВН), вторичной (к зажимам которой подключается нагрузка) - обмотку низшего напряжения (НН).

Для трехфазного трансформатора номинальные первичное и вторичное напряжения - линейные. Группа соединений стандартная - (Y/Y -12).

2.2). Коэффициент трансформации можно считать приближенно равным отношению К  U1ном / U2ном.

2.3). При расчетах следует учитывать соотношения:

S1HOM=m⋅U1⋅I1=P1HOM2+Q1HOM2,

S2HOM=m⋅U2⋅I2=P2HOM2+Q2HOM2,

где m - число фаз;

U1, U2 - номинальные первичное и вторичное фазные напряжения;

I1, I2 - номинальные первичный и вторичный фазные токи;

S1ном, S2ном, P1ном, P2ном, Q1ном, Q2ном - номинальные полные, активные и реактивные первичные и вторичные мощности соответственно.

Активные и реактивные мощности равны:

P1ном = P2ном + Pо + Pкн,

где Pо и Pкн - потери холостого хода при номинальном питающем напряжении и номинальные потери короткого замыкания (из табл. П.2).

P2ном = S2номcos2;

Q1ном = Q2ном.

2.4). По данным опыта холостого хода необходимо

- рассчитать сопротивления r10 = r1 + rm   и   x10 = x1 + xm;

- определить cos0 , активную Iоа и реактивную Iор составляющие тока холостого хода Iо.

2.5). По данным опыта короткого замыкания

- рассчитать сопротивления rк = r1 + r/2   и   xк = x1 + x/2;

- принять r1 = r/2 = rк / 2   и   x1 =  x/2 = xк / 2.

2.6). Определив параметры трансформатора (r1, r/2, x1, x/2, rm, xm) по данным опытов холостого хода и короткого замыкания, построить схемы замещения для этих режимов и Т-образную схему замещения трансформатора для режима номинальной нагрузки. Указать на схемах первичные и приведенные вторичные токи I1 и I/2, напряжения U1 и U/2, ЭДС E1 и E/2, ток намагничивающего контура I0.

2.7). Записать системы уравнений трансформатора в комплексной форме для указанных режимов и построить векторные диаграммы токов и напряжений, являющиеся графическим представлением этих систем уравнений для соответствующего режима работы.

Примечание 3.1 Перед построением векторных диаграмм необходимо выбрать масштабы токов mI =        А/мм и напряжений mU =         В/мм.

2.8). Коэффициент нагрузки трансформатора β = I1 / I1ном = I2 / I2ном.

2.9). КПД трансформатора для заданного значения коэффициента мощности нагрузки рассчитывается по формуле:

 = 1  (Р0 + Ркн∙β 2 ) / (P2ном∙β + Р0 + Ркн∙β 2).

Для коэффициента нагрузки принять 6-8 значений в пределах от 0 до1.

Условием получения максимума КПД трансформатора  max является равенство его постоянных и переменных потерь  Ро = Ркн∙β 2.

Коэффициент нагрузки, при котором КПД достигает максимума, равен

β(MAX)=Р0/РКН.

3.3. Методические указания к задаче 3

Для выполнения задания необходимо изучить [2, гл. 6-9].

Исходные данные к задаче 3 приведены в табл. П.3 и П.4.

Порядок решения задачи 3

3.1). Расчет параметров асинхронного двигателя проводится для одной фазы и может быть выполнен по данным опытов холостого хода и короткого замыкания аналогично расчету параметров схемы замещения трансформатора.

3.2). Активные сопротивления обмоток машины следует привести к указанным в таблице П.4 температурам, при которых проводились соответствующие опыты.

3.3). Соединение обмотки статора – Y.

3.4). Потери холостого хода асинхронного двигателя определяются выражением:

Ро = Рэл1 + Ро/,

где Рэл1 = 3∙I02∙R1t - электрические потери в обмотке статора при холостом ходе;

Ро/ = Рмг + Рмех - составляющая потерь холостого хода, равная сумме магнитных и механических потерь.

Ро/ необходимо разделить на магнитные и механические потери, приняв

Рмех  (0,4 ... 0,5)∙ Ро/.

3.5). Параметры уточненной схемы замещения с вынесенным на зажимы сети намагничивающим контуром рассчитываются введением поправочного коэффициента  1 = 1 + X1 / Xm.

3.6). Начертить схему замещения с соблюдением требований ЕСКД.

3.7). Для расчета механической характеристики асинхронной машины используется соотношение:

M=±m1⋅p⋅U12⋅R2s2⋅π⋅f1⋅((R1+σ1⋅R2s)2+(Х1+σ1⋅X2)2) ,

где m1 =3 - число фаз обмотки статора;

p - число пар полюсов машины;

U1 - номинальное напряжение фазы обмотки статора;

f1 - частота сети;

s = (n1 - n2) / n1 - скольжение;

n1 = 2f1 / p - частота вращения магнитного поля.

Знак «+» соответствует двигательному режиму работы асинхронной машины, знак «» - генераторному.

Механическую характеристику (16-20 точек, включая 0) рассчитать в пределах изменения скольжения  2 < s < + 2.

3.8). Номинальный, пусковой и максимальный моменты определяются из приведенного выше соотношения для значений   s = sном,  s = 1,  s = sкр.

Критическое скольжение для двигательного режима можно определить из выражения:   sкр  R/2/ Xк.

3.9). Кратность пускового момента Кп = Мп / Мном,

перегрузочная способность Км = Ммах / Мном.

3.10). Для определения изменения электромагнитного момента асинхронного двигателя при уменьшении питающего напряжения следует учитывать его пропорциональность величине (U1) 2.

3.4. Методические указания к задаче 4

Для выполнения задания необходимо изучить [2, гл.14-16].

Исходные данные к задаче 4 приведены в табл. П.5.

Характеристика холостого хода явнополюсного синхронного генератора задана табл. 3.2.

Таблица 3.2

| Е*, о.е. | 0 | 0,29 | 0,58 | 0,82 | 1,00 | 1,15 | 1,25 | 1,27 | 1,32 | 1,41 | 1,45 | 1,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iв*, о.е | 0 | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,50 |

Порядок решения задачи 4

4.1). В теории синхронных электрических машин принято использовать значения величин и параметров в относительных единицах (о.е.), получаемых делением величины на ее базисное значение, например U*, о.е. = U / UБ ..

4.2). По данным табл. 3.2 построить характеристику холостого хода синхронного генератора.

Используя соотношение ОКЗ =Iко* = 1/хd* = 1 / (хаd* + ха*), определить ненасыщенное значение индуктивного сопротивления продольной реакции якоря хаd*.

4.3). Несмотря на то, что теоретически векторная диаграмма Потье верна только для неявнополюсных синхронных машин, на практике исследование с ее помощью явнополюсных синхронных машин дает достаточно точные результаты.

4.4). Для учета насыщения магнитной цепи машины векторную диаграмму Потье необходимо совместить с характеристикой холостого хода машины, выбрав соответствующие масштабы напряжения и тока (или МДС) возбуждения.

Примечание 3.2. Для трехфазного синхронного генератора векторная диаграмма строится для одной фазы.

4.5). Порядок построения векторной диаграммы :

- по заданным  U* = 1, I* = 1  и  cos   строят векторы U и I, направляя вектор напряжения по оси ординат характеристики холостого хода;

- в соответствии с выражением Eδ∗=U+I⋅rа∗+jI⋅xσа∗ с учетом известных сопротивлений хa*, ra* строят ЭДС воздушного зазора Eδ∗. Угол между векторами Uи Eδ∗ равен  ;

- ЭДС воздушного зазора Е* индуктируется результирующим магнитным потоком воздушного зазора и определяет поэтому степень насыщения магнитной цепи машины в заданном режиме работы. Величину Е* сносят на ось ординат и по характеристике холостого хода определяют соответствующую ей МДС возбуждения Fв*;

- вектор (−FВδ∗) направляют по оси абсцисс характеристики холостого хода;

- при построении диаграммы Потье реакция якоря синхронной машины не раскладывается на составляющие по осям d и q, поэтому полную МДС реакции якоря принимаем равной МДС реакции якоря по продольной оси и приводим к масштабу МДС возбуждения в соответствии с выражением

F/a = F/ad = KadFa.

В относительных единицах, учитывая, что при I* = 1о.е. МДС якоря также будет Fa* = 1 о.е., получим F/a* = F/ad* = Kad 1 = Kad.

- прибавляя к вектору (−FВδ∗) вектор Fa∗' под углом (90 ++), получают вектор МДС возбуждения (−FВН∗), который сносят на ось абсцисс и получают величину Fвн* (ток возбуждения Iвн*);

- по характеристике холостого хода определяют значение ЭДС холостого хода Е0*, соответствующее току возбуждения Iвн* (или Fвн*, так как в относительных единицах Iвн* = Fвн*), и повышение напряжения при сбросе нагрузки U* = Е0* - U*;

- значение ЭДС Ен* для тока Iвн* с учетом степени насыщения машины определяют по спрямленной насыщенной характеристике холостого хода, проходящей через точку с координатами [Fв*, Е*];

- для построения вектора EН∗ к концу Eδ∗прибавляют вектор jI⋅xad∗. При этом следует использовать насыщенное значение индуктивного сопротивления продольной реакции якоря

хаd* = хаd* / kd,

где kd = Е*/ Е* - коэффициент насыщения по продольной оси.

Величины Е* и Е* определяются из векторной диаграммы. Результирующий вектор EН∗ правильно построенной векторной диаграммы опережает вектор суммарной МДС (−FВН∗) на 90, длина вектора Ен* (его модуль) совпадает с величиной, определенной по характеристике холостого хода.

Угол, на который вектор EН∗ опережает вектор U, называется углом нагрузки  .

4.6). На полученной векторной диаграмме Потье необходимо провести дополнительные построения, используя ненасыщенное значение индуктивного сопротивления продольной реакции якоря хаd*. Целью этих построений является определение влияния степени насыщения магнитной цепи машины на ток возбуждения и угол нагрузки генератора.

4. Примеры решения задач

Задача 1. Электрические машины постоянного тока

Технические данные генератора постоянного тока параллельного возбуждения:

номинальная мощность Рном = 6000 Вт;

номинальное напряжение Uном = 27,5 В;

частота вращения n = 4000-9000 об/мин;

номинальный ток якоря Iаном = 218 А;

сопротивление обмотки якоря (при температуре 20ºС) Rа = 0,01 Ом;

сопротивление обмотки возбуждения (при температуре 20ºС)

Rов = 1,25 Ом;

сопротивление обмотки дополнительных полюсов

(при температуре 20ºС) Rдп = 0,0045 Ом;

число полюсов (основных / дополнительных) - 4/4.

| 1.1) Рис. 4.1. Принципиальная электрическая схема генератора постоянного тока | 1.2) Сопротивления обмоток генератора, приведенные к рабочей температуре (tраб = 120ºС) : Rвt = Rов(1+(tраб - tокр)) = = 1,25(1+0,0038(120-100)) = 1,725 Ом, Rаt = Rа(1+(tраб - tокр)) = = 0,01(1+0,0038(120-100)) = 0, 0138 Ом, Rдпt = Rдп(1+(tраб - tокр)) = = 0,0045(1+0,0038(120-100)) = = 0, 0162 Ом Ток возбуждения Iво = 0,375∙Uном / Rвt = = 0,375∙27,5 / 1,725 = 6 А |
| --- | --- |

Характеристики холостого хода в именованных единицах      Таблица 4.1

| Iв, А | 0 | 3,00 | 4,50 | 6,00 | 7,80 | 9,00 | 10,5 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 24,0 | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Еmin, В | 2,06 | 15,1 | 22,8 | 27,5 | 31,6 | 33,0 | 34,4 | 35,8 | 37,7 | 39,6 | 41,3 | n = nmin |  |
| Еmax, В | 4,64 | 34,0 | 50,6 | 61,9 | 71,1 | 74,3 | 77,4 | 80,6 | 84,8 | 89,1 | 92,9 | n = nmax |  |
| Рис. 4.2. Характеристики холостого хода генератора Е = f(Iв) при nmin = 4000 об/мин и nmax = 9000 об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3). Построив вольтамперную характеристику цепи возбуждения генератора Iв∙Rв, проходящую через точку [Iво, Uном], определяем Rвд= (Uном /Iво) – Rвt = = ( 27,5 / 6 ) - 1,725 = = 2, 86 Ом 1.4) Критическое значение Rвдкр, при котором невозможно самовозбуждение генератора с минимальной частотой вращения, определяется по вольт-амперной характеристике Iв∙Rвкр, касательной к начальному участку характеристики холостого хода при nmin : Rвдкр = (22,8 / 4,5) – - 1,725 = 3,35 Ом |  |  |  |  |

1.5). При этом, если частота вращения генератора повысится до nmax, напряжение на его зажимах будет равно Еmax = 42 В (соответствующее построение показано на рис 4.2).

1.6). В соответствии с методикой, подробно описанной в [1], строим внешнюю характеристику генератора U = f(Iа) при Rв = Uном /Iвном = const и nmin= const.

Примечание 4.1. Так как ток якоря генератора превышает его ток возбуждения более чем в 10 раз, можно принять Iа =I + Iв  I.

На рис.4.3 построена характеристика холостого хода Е = f(Iв) при nmin и вольт-амперная характеристика цепи возбуждения для

Rв = Uном / Iвном = Uном /(Iаном – Iном) = Uном /(Iаном – Рном / 30) =

= 27,5/(218 – 6000/30) =1,52 Ом,

Iвном = 218 - 200 = 18 А.

Катет характеристического треугольника

АВ = IаномRца +Uщ = Iаном(Rаt + Rдпt) + Uщ = 218(0,0138 + 0,0062) +2 = 												    = 6,4 В

Рис. 4.3. Построение внешней характеристики генератора постоянного тока параллельного возбуждения с помощью характеристики холостого хода

и характеристического треугольника

Критический ток якоря генератора определен построением:

Iакр = 1, 125∙Iаном = 1,125∙218 = 245 А

Ток короткого замыкания равен

Iкз = (Еост - Uщ) / (Rаt + Rдпt) = (2,06 – 2) / (0,0138 + 0,0062) = 3 А

Номинальное изменение напряжения при переходе от холостого хода к номинальной нагрузке

Uном% = ((Uо – Uном) / Uном))100% = (Uном / Uном)100% =

= ((42 – 27,5) / 27,5))100% = (14,5 /27,5)100% = 0,53100%  = 53%

| Рис. 4.4. Построение регулировочной характеристики | 1.7). Регулировочная характе-ристика генератора Iв = f(Iа), построенная при Uном = const и nmin = const, приведена на рис. 4.4. Увеличение тока возбуждения при переходе от холостого хода к номинальной нагрузке: Iв% =((Iвном Iво)/ Iво)100%= = ((18 – 6) /6))100% = 200% |
| --- | --- |

Задача 2. Трансформаторы

Технические данные трансформатора:

номинальная мощность S2ном = 600 ВА;

частота f1 = 400 Гц;

число фаз m = 3;

группа соединений -12;

номинальное высшее напряжение U1ном = 200 В;

номинальное низшее напряжение U2ном = 36 В;

номинальное напряжение короткого замыкания Uкн% = 6,2%;

ток холостого хода I0% = 8%;

потери холостого хода Р0 = 30 Вт;

номинальные потери короткого замыкания Ркн = 36 Вт.

2.1). Для трехфазного трансформатора линейные напряжения

U1л = U1ном = 200 В; 	U2л = U2ном = 36 В.

Тогда фазные напряжения будут равны

U1=U1HOM3=2001,73=115,5 В;	U2=U2HOM3=361,73=21 В.

2.2). Коэффициент трансформации К = U1л / U2л = 200 / 36 = 5,55.

2.3). Рассчитаем номинальные активные и реактивные первичные и вторичные мощности и полную мощность первичной обмотки:

P2ном = S2номcos2 = 600  0,8 = 480 Вт;

Q2HOM=S2HOM2−P2HOM2=6002−4802=360вар;

P1ном = P2ном + Pо + Pкн = 480 + 30 + 36 = 546 Вт;

Q1ном = Q2ном = 360 вар;

S1HOM=P1HOM2+Q1HOM2=5462+3602=654 ВА

Фазные первичный и вторичный токи:

I1=S1НОМ/(3⋅U1НОМ)=654/(3⋅200)=1,9А;

I2=S2НОМ/(3⋅U2НОМ)=600/(3⋅36)=9,6А;

Ток холостого хода   I0  = 0,08I1 = 0,081,9 = 0,15 А

Напряжение короткого замыкания   Uкн = 0,062U1 = 0,062115,5 = 7,15 В

2.4). По данным опыта холостого хода рассчитаем сопротивления:

z10 = U1 / I0  = 1155, / 0,15 = 770 Ом;

r10 = r1 + rm = Р0 / 3I02 = 30 / 30,152 = 444 Ом;

x10=x1+xm=z102−r102=7702−4442=629Ом;

Коэффициент мощности cos0 = Р0 / 3I0U1= 30 / 30,15115,5 = 0,577

Активная и реактивная составляющие тока холостого хода Iо:

Iоа = I0cos0 = 0,150,577 = 0,087 А;

Iор = I0sin0 = 0,150,817 = 0,123 А

2.5). По данным опыта короткого замыкания рассчитаем сопротивления:

zк= Uкн / I1  = 7,15 / 1,9 = 3,77 Ом;

rк = r1 + r/2= Ркн / 3I12 = 36 / 31,92 = 3,24 Ом;

xK=x1+x2=zK2−rK2=3,772−3,242=1,92Ом;

r1 = r/2 = rк / 2 = 3,24 / 2 = 1,62 Ом;

x1 = x/2 = xк / 2 = 1,92 / 2 = 0,96 Ом;

rm =r10 - r1 = 444 – 1,62 = 442,4 Ом;

xm =x10 - x1 = 629 – 0,96 = 628 Ом

2.6). Рассчитанные сопротивления являются параметрами схем замещения трансформатора, приведенных на рис. 4.5, 4.7, 4.9.

В режиме холостого хода работа трансформатора описывается системой уравнений в комплексной форме, которой соответствует схема замещения (рис. 4.5)

| U1=−E1+I0⋅(r1+jx1)I0=I0p+I0aE1=−I0⋅(rm+jxm) | Рис.4.5. Схема замещения трансформатора в режиме холостого хода |
| --- | --- |

2.7). Для построения векторной диаграммы, представляющей собой изображение в виде векторов уравнений приведенной выше системы, необходимо рассчитать модули (длины) этих векторов:

E1=I0⋅rm2+xm2=0,15⋅442,42+6282=0,15⋅768=115B,

I0⋅r1=0,15⋅1,62=0,24 В,    I0⋅x1=0,15⋅0,96=0,14 В.

Перед построением векторной диаграммы необходимо выбрать масштабы для напряжений (mU, В/мм) и токов (mI, А/мм).

| Рис 4.6. Векторная диаграмма трансформатора в режиме холостого хода | Однако из-за того, что падения напряжения на активном сопротивлении I0r1 и индуктивном сопротивлении рассеяния I0х1 первичной обмотки значительно меньше, чем ЭДС и напряжение Е1 и U1, не представляется возможным построить соответствующие векторы в одном масштабе. Из векторной диаграммы на рис. 4.6 видно, что U1  Е1, а для построения векторов I0⋅r1 и jI0⋅x1 необходимо сделать выноску и изобразить их в увеличенном масштабе. Порядок построения векторной диаграммы подробно описан в рекомендованной литературе. |
| --- | --- |

Примечание 4.2. Для трехфазного трансформатора схемы замещения и векторные

диаграммы строятся для одной фазы.

Опыт короткого замыкания трансформатора проводится при пониженном напряжении, при котором по обмоткам трансформатора протекают токи, не превышающие номинальные. Током намагничивающего контура I0 при этом можно пренебречь. Работа трансформатора в режиме короткого замыкания описывается уравнением:

U1K=I1K⋅(r1+jx1)+(−I2K)⋅(r2+jx2) .

Так как  I1K=−I2K=IK, то

U1K=IK⋅(r1+r2)+jIK⋅(x1+x2)=IK⋅rK+jIk⋅xK.

Если опыт короткого замыкания проводится при напряжении U1K = Uкн, тогда

Uкн=Uка+Uкр,

где Uка = Iкrк =Uкнcos к = 1,93,24 = 7,160,88 = 6,32 В,

Uкр = Iкxк =Uкнsin к = 1,91,92 = 7,160,47 = 3,37 В.

Ниже приведены схема замещения и векторная диаграмма трансформатора в режиме короткого замыкания.

| Рис. 4.7. Схема замещения трансформатора в режиме короткого замыкания | Рис. 4.8. Векторная диаграмма для режима короткого замыкания |
| --- | --- |

Примечание 4.3. Векторные диаграммы для режимов холостого хода и короткого замыкания построены в разных масштабах, так как Uкн << U1ном.

| Система уравнений приве-денного трансформатора в режиме нагрузки имеет вид: U1=−E1+I1⋅(r1+jx1)E2=U2+I2⋅(r2+jx2)I1=I0+(−I2)E1=E2 | Этой системе уравнений соответствует Т-образная схема замещения Рис.4.9. Схема замещения приведенного трансформатора для режима нагрузки |
| --- | --- |

Перед построением векторной диаграммы в режиме номинальной активно индуктивной нагрузки при cos2 = 0,8 (2 = 37) произведем расчеты необходимых величин:

U2/ = K  U2  = 5,5521 = 115,3 B,

I2/ = I2 / K = 9,62/5,55 = 1,73 A,

I2/  r2/ = 1,731,62 = 2,8 B, 	I1 r1 = 1,91,62 = 3,1 B,

I2/  x2/ = 1,730,96 = 1,6 B,	I1 x1 = 1,90,96 = 1,8 B

Построение векторной диаграммы (рис. 4.10) начинаем с изображения в выбранных масштабах векторов  U2  и  I2  с углом между ними  2.  Далее в соответствии с приведенными выше уравнениями строим векторы U2,E2,−E1,I1,U1.

Примечание 4.4. Масштаб напряжения принят такой же, как и при построении векторной диаграммы для режима холостого хода, масштаб тока – больше.

Рис. 4.10. Векторная диаграмма трансформатора

при номинальной нагрузке

2.8). Значения КПД трансформатора, рассчитанные по формуле

 = 1  (Р0 + Ркн∙β 2 ) / (P2ном∙β + Р0 + Ркн∙β 2),

занесены в табл. 4.2, характеристика  = f (β ) при cos2 = 0,8 представлена на рис. 4.11.

Величина коэффициента нагрузки, при котором КПД достигает максимума

β(MAX)=Р0/РКН=30/36=0,9,

при этом  мах = 0,88.

| Таблица 4.2 β; . 0; 0. 0,05; 0,444. 0,1; 0,613. 0,2; 0,753. 0,3; 0,812. 0,4; 0,843. 0,5; 0,860. 0,6; 0,870. 0,7; 0,876. 0,8; 0,879. 0,9; 0,880. 1,0; 0,879. | Рис. 4.11. Зависимость  = f (β ) при cos2 = 0,8 |
| --- | --- |

Задача 3. Асинхронные электрические машины

Технические данные трехфазного асинхронного двигателя с коротко-замкнутым ротором:

номинальная мощность Р2ном = 500 Вт;

номинальное линейное напряжение U1л = 200 В;

частота f1 = 400 Гц;

номинальная частота вращения n2 = 5800 об/мин;

номинальный коэффициент мощности cos= 0,7;

номинальный КПД = 0,73;

активное сопротивление фазы обмотки статора R1= 1,57 Ом

(при температуре 20ºС);

Данные опыта холостого хода:

ток холостого хода I0= 2,2 А;

потери холостого хода Р0 = 270 Вт;

температура обмоток  t0 = 60 ºС;

Данные опыта короткого замыкания:

ток короткого замыкания Iк= 3,6 А;

потери короткого замыкания Рк = 152 Вт;

напряжение короткого замыкания (фазное) Uк = 32 В;

температура обмоток tк = 120ºС.

3.1). Для расчета параметров схемы замещения определим:

-номинальную потребляемую мощность

Р1ном = Р2ном / = 500 / 0,73 = 685 Вт;

- номинальное фазное напряжение

U1=U1HOM3=2001,73=115,5 В;

- номинальный ток фазы обмотки статора

I1 = Р1ном / 3U1cos  = 685 / 3115,50,7 = 2,82 А;

3.2). По данным опыта холостого хода рассчитаем:

- электрические потери в обмотке статора

Р1эл = 3I02 R1t0 = 3  2,221,8 = 26 Вт,

где R1t0 = (1+0,0038(60 – 20)) = 1,57  (1 + 0,0038  40)) = 1,8 Ом - активное сопротивление фазы обмотки статора, приведенное 	к температуре опыта холостого хода;

- сумму магнитных и механических потерь

Р/0 = Р0 - Р1эл = 270 – 26 = 244 Вт;

примем Рмех = 0,45Р/0 = 0,45 244 = 110 Вт,

тогда Рмг = Р/0 - Рмг = 244 – 110 = 134 Вт;

- активное сопротивление намагничивающего контура схемы замещения

Rm = Рмг / (3I02) = 134 / (3 2,22 ) =9,2 Ом;

- активное сопротивление вынесенного на зажимы машины намагничивающего контура схемы замещения

R10= R1t0 + Rm = 9,2 + 1,8 = 11 Ом;

- полное сопротивление вынесенного на зажимы машины намагничивающего контура

Z10 = U1 / I0 = 115,5 / 2,2 = 5,25 Ом;

- реактивное сопротивление вынесенного на зажимы машины намагничивающего контура

Х10=Х1+Хm=Z102−X102=52,52−112=51,3 Ом.

3.3). По данным опыта короткого замыкания рассчитаем:

- активное сопротивление фазы обмотки статора, приведенное к температуре опыта короткого замыкания

R1tк = (1+0,0038(120 – 20)) = 1,57  (1 + 0,0038  100)) = 2,17 Ом ;

- полное сопротивление короткого замыкания

Zк = Uк / I к = 32 / 3,6 = 8,9 Ом;

- активное сопротивление короткого замыкания

Rк  = R1tк  + R/2 = Рк / (3Iк2) = 152 / (3 3,62) =3,9 Ом;

- приведенное активное сопротивление обмотки ротора

R/2 = Rк - R1tк = 3,9 – 2,17 = 1,73 Ом;

- реактивное сопротивление короткого замыкания

Xк=X1+X2=Zк2−Rк2=8,92−3,92=8Ом;

- индуктивное сопротивление рассеяния обмотки статора и приведенное индуктивное сопротивление рассеяния обмотки ротора

X1 = X/2  = Xк / 2 = 8 0 2 = 4 Ом;

- индуктивное сопротивление намагничивающего контура

Xm = X10 - X1 = 51,3 – 4 = 47,3 Ом;

3.4). Поправочный коэффициент

1= 1 + X1 / Xm = 1 + 4 / 47,3 = 1,08

3.5). Схема замещения фазы обмотки статора трехфазного асинхронного двигателя с вынесенным на зажимы намагничивающим контуром представлена на рис. 4.12.

| Рис. 4.12. Уточненная Г- образная схема замещения асинхронной машины | Численные значения параметров схемы замещения: R1 = 2,17 Ом, X1 = 4 Ом, R/2 = 1,73 Ом, X/2 = 4 Ом, Rm = 9,2 Ом, Xm = 47, 3 Ом, 1R1 = 2,9 Ом, 1X1 = 4,32 Ом, 12 R/2 = 2 Ом, 12 X/2 = 4,67 Ом. |
| --- | --- |

3.6). Механическая характеристика асинхронной машины (зависимость электромагнитного момента М от скольжения s при U1 = const и f1 = const) рассчитана в соответствии с выражением

M=±m1⋅p⋅U12⋅R2s2⋅π⋅f1⋅((R1+σ1⋅R2s)2+(X1+σ1⋅X2)2)

для режимов работы машины:

- генераторного  при  -2 < s ≤ 0 ,

- двигательного при s0 < s ≤ 1,

где s0  – скольжение холостого хода двигателя,

- электромагнитного тормоза 1 < s < 2.

Результаты расчета сведены в табл. 4.3, механическая характеристика показана на рис. 4.13.

Таблица 4.3

| s | М, Нм |  | s | М, Нм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,00 |  | 0,014 | 0,43 |
| -0,03 | -1,09 |  | 0,033 | 0,94 |
| -0,06 | -2,00 |  | 0,06 | 1,54 |
| -0,08 | -2,63 |  | 0,08 | 1,89 |
| -0,10 | -3,19 |  | 0,10 | 2,16 |
| -0,12 | -3,65 |  | 0,12 | 2,37 |
| -0,16 | -4,27 |  | 0,16 | 2,61 |
| -0,22 | -4,54 |  | 0,22 | 2,71 |
| -0,40 | -3,62 |  | 0,40 | 2,35 |
| -0,60 | -2,60 |  | 0,60 | 1,87 |
| -0,80 | -1,97 |  | 0,80 | 1,53 |
| -1,00 | -1,58 |  | 1,00 | 1,28 |
| -1,20 | -1,31 |  | 1,20 | 1,10 |
| -1,40 | -1,12 |  | 1,40 | 0,96 |
| -1,60 | -0,97 |  | 1,60 | 0,85 |
| -1,80 | -0,86 |  | 1,80 | 0,76 |
| -2,00 | -0,77 |  | 2,00 | 0,69 |

Рис. 4.13. Механическая характеристика асинхронной машины

3.7). По механической характеристике определим значения электромагнитного момента для скольжений

а) номинального sном = (n1 - n2) / n1 = (6000 -5800) / 6000 = 0,033,

где n1 = (60 f1) / р = (60  400) / 4 =6000 об/мин – частота вращения магнитного поля статора,

р = 4 – число пар полюсов,

- номинальный момент Мном = 0,94 Нм

б) критического sкр  R/2/ Xк  = 1,73 /8 = 0,22

- максимальный момент Ммах = 2,71 Нм

в) s = 1 – пусковой момент Мп = 1,28 Нм.

Момент холостого хода рассчитаем, исходя из соотношения

Мо = Ро / Ω1 = 270 / 628 = 0,43 Нм,

где Ω1 = (2π f1) / р = (2π  400) / 4 = 628 рад/с угловая скорость поля.

По механической характеристике определим s0 =0,014.

3.8). Кратность пускового момента Кп = Мп / Мном = 1,28 / 0,94 = 1,36,

перегрузочная способность Км = Ммах / Мном = 2,71 /0,94 = 2,9.

3.9). При уменьшении питающего напряжения на 20% ,то есть до (0,8U1ном), получим

пусковой момент 1,28  (0,8)2  = 1,28  0,64 = 0,82 Нм

максимальный момент 2,71  (0,8)2  = 2,71  0,64 = 1,73 Нм.

Задача 4. Синхронные электрические машины

Технические данные трехфазного явнополюсного синхронного генератора:

номинальная мощность Sном = 60 кВА;

номинальное линейное напряжение U1л = 208 В;

соединение обмотки якоря – Y;

номинальный коэффициент мощности cos  = 0,8;

номинальная частота вращения n = 8000 об/мин;

номинальная частота f =400 Гц;

активное сопротивление фазы обмотки якоря rа* = 0,02 о.е.;

индуктивное сопротивление рассеяния фазы обмотки якоря хσа* =0,03о.е.;

отношение короткого замыкания ОКЗ =0,69;

коэффициент приведения МДС якоря по продольной оси Каd = 0,85.

4.1). В качестве базиса выберем следующие номинальные величины:

UБ=UН=UЛНОМ/3=208/3=120 В,

SБ = Sном = 60000 ВА,

IБ = IН = Sном / (3U) = 60000 /(3120) = 166,7 А,

ZБ = UБ / IБ  = 120 / 166,7 = 0,72 Ом,

 Б =  ном= 2f ном= 2400 = 2513 рад/с

4.2). По данным табл. 3.2 строим характеристику холостого хода синхронного генератора в относительных единицах (кривая 1 на рис. 4.14).

На этом же рисунке построены спрямленная насыщенная (прямая 2), спрямленная ненасыщенная (прямая 3) характеристики холостого хода и характеристика короткого замыкания также в относительных единицах (о.е.)

С помощью этих характеристик определим хаd*  - ненасыщенное значение индуктивного сопротивления продольной реакции якоря.

Рис. 4.14. Характеристики холостого хода

Е* = f (Iв) и короткого замыкания Iк* = f (Iв*)

Прямая 2 построена через точку с координатами [Iв0*, ( Е* = Uн* )], прямая 3 как касательная к начальному участку характеристики 1 и проходит через точку с координатами [Iв0*, Е*].

Полученное таким образом ненасыщенное значение ЭДС воздушного зазора Е* = 1,15 о.е. позволяет определить коэффициент насыщения магнитной цепи синхронного генератора по продольной оси

kd = Е*/ Е* =1,15 / 1 = 1,15.

Характеристика короткого замыкания (прямая 4) построена через точку с координатами [Iв0*, Iк0*], где ток Iко* = ОКЗ = 0,69 о.е.

Учитывая соотношение

ОКЗ = 1/ хd* = 1/(хаd* + ха*),

определяем насыщенное значение индуктивного сопротивления продольной реакции якоря

хаd* = хd* - ха* = 1/ ОКЗ  - ха* = 1/ 0,69 – 0,03 = 1,45 – 0,03 = 1,42 о.е.

Тогда ненасыщенное значение индуктивного сопротивления продольной реакции якоря будет

хаd* =хаd*   kd = 1,42  1,15 = 1,63 о.е.

4.3). В соответствии с описанной ранее методикой строим векторную диаграмму Потье (рис.4.15).

Рис 4.15. Векторная диаграммы Потье трехфазного синхронного генератора

Исходными данными для построения векторной диаграммы являются

U* = 1о.е.,   I* = 1о.е.,  cos = 0,8  ( = 37)

Рассчитаем некоторые величины, необходимые для построения:

I*  ra*  = 1  0,02 = 0,02 о.е.,	I*  хa*= 1  0,03 = 0,03 о.е.,

Е* = 1,2 о.е.,   Е*= 1,5 о.е. (из рис 4.15),

kd = Е* / Е* = 1,5 / 1,2 = 1,25 (коэффициент насыщения больше, чем при коротком замыкании, так как Е*= 1,2 > 1),

хаd* = хаd* / kd = 1,63 / 1,25 = 1,3 о.е.,

I*  хаd*= 1  1,3 = 1,3 о.е.,

F/a* = F/ad* = Kad  Fa*  = 0,85  1 =  0,85 о.е.

В результате построения векторной диаграммы Потье получили

- номинальный ток возбуждения Iвн* = Fвн* = 1,9 о.е.,

- ЭДС холостого хода  Е0* = 1,17 о.е, (Е0 = 1,17  120 = 140 В),

- ЭДС генератора в режиме номинальной нагрузки Ен* = 1,71 о.е.,

(Ен = 1,71  120 =  205 В),

- угол нагрузки  = 18,

- приращение напряжения при сбросе нагрузки

U* = Е0* - U* = 1,17 – 1 = 0,17 о.е., (U = Е0 - U = 140 – 120 = 20 В).

Произведем дополнительные построения с использованием ненасыщенного значения индуктивного сопротивления продольной реакции якоря хаd*  = 1,63 о.е и I* хаd*  = 1  1,63 = 1,63 о.е.  и  определим   Ен*   =  1,88 о.е.,

(Ен = 1,88  120 =  226 В).

По спрямленной насыщенной характеристике холостого хода (прямая 2 на рис. 4.15) найдем  Iвн* = Fвн* = 1,96 о.е.

Как видно, обе эти величины возросли по сравнению с определенными ранее с учетом насыщения. Угол нагрузки также увеличился до  = 20,5.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что использование при построении векторной диаграммы ненасыщенных значений параметров генератора вносит погрешности в определяемые с помощью диаграммы величины, характеризующие его работу.

Так, например, найденный неточно ток возбуждения, используемый в дальнейшем для настройки регулятора напряжения, может вызвать неверное функционирование регулятора и, как следствие, ухудшение качества электроэнергии, вырабатываемой генератором.

|  | П Р И Л О Ж Е Н И Е . Таблицы вариантов заданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Генераторы постоянного тока параллельного возбуждения. Технические данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица П.1 |  |  |  |
| Номер строки | Две последние цифры шифра | 00/01 50/51 | 02/03 52/53 | 04/05 54/55 | 06/07 56/57 | 08/09 58/59 | 10/11 60/61 | 12/13 62/63 | 14/15 64/65 | 16/17 66/67 | 18/19 68/69 | 20/21 70/71 |  |
|  | Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Номинальная мощность, Рном, Вт | 100 | 150 | 250 | 300 | 350 | 600 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 3000 |  |
| 2 | Номинальное напряжение, Uном, В | 27 | 27,5 | 27,5 | 28 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 28,5 | 27,5 | 28,5 | 28,5 |  |
| 3 | Номинальный ток якоря, Iаном, А | 3,7 | 5,3 | 8,8 | 11 | 12,7 | 21,5 | 35 | 35,5 | 52 | 52,5 | 105 |  |
| 4 | Частота вращения, n, об/мин | 7000-7600 | 7000-7600 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-6000 | 4000-9000 | 31 |
| 5 | Сопротивление обмотки якоря, Ra, Ом (при температуре 20 ºС) | 0,173 | 0,158 | 0,163 | 0,17 | 0,158 | 0,023 | 0,033 | 0,025 | 0,028 | 0,007 | 0,024 |  |
| 6 | Сопротивление обмотки возбуждения, Rв, Ом (при температуре 20 ºС) | 60 | 67 | 47 | 17 | 15,4 | 14,7 | 13,6 | 12,2 | 12,3 | 6,3 | 2,42 |  |
| 7 | Сопротивление обмотки дополнительных полюсов, Rдп, Ом (при температуре 20 ºС) | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | ___ | 0,0122 |  |
| 8 | Число полюсов основных / дополнительных | 4/- | 4/- | 4/- | 4/- | 4/- | 4/- | 4/- | 4/- | 4/- | 4/- | 4/4 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение табл. П.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Последние цифры шифра |  | 22/23 72/73 | 24/25 74/75 | 26/27 76/77 | 28/29 78/79 | 30/31 80/81 | 32/33 82/83 | 34/35 84/85 | 36/37 86/87 | 38/39 88/89 | 40/41 90/91 | 42/43 92/93 | 44/45 94/95 | 46/47 96/97 | 48/49 98/99 |  |
| Номер строки | Вариант | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |
| 1 |  | 3000 | 2500 | 5000 | 6000 | 4000 | 4500 | 675 | 550 | 770 | 1700 | 9000 | 10000 | 12000 | 18000 |  |
| 2 |  | 27,5 | 27,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 27 | 27 | 27 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 32 |
| 3 |  | 109 | 90 | 175 | 210 | 140 | 158 | 25 | 20,5 | 28,5 | 60 | 315 | 350 | 421 | 630 |  |
| 4 |  | 4000-8000 | 3800-5900 | 4000-6000 | 4000-9000 | 4000-9000 | 4000-9000 | 3800-5900 | 3800-5900 | 4000-8000 | 3800-5900 | 4000-9000 | 4000-9000 | 4000-9000 | 3800-9000 |  |
| 5 |  | 0,024 | 0,028 | 0,0052 | 0,0115 | 0,0029 | 0,0045 | 0,028 | 0,023 | 0,031 | 0,025 | 0,00645 | 0,003 | 0,00412 | 0,00263 |  |
| 6 |  | 2,2 | 3,7 | 3,2 | 2,2 | 3,9 | 3,3 | 8,7 | 7,6 | 8,9 | 7,3 | 1,32 | 1,2 | 1,25 | 0,92 |  |
| 7 |  | 0,0122 | ___ | 0,0117 | 0,00465 | 0,011 | 0,0115 | ___ | ___ | ___ | ___ | 0,00267 | 0,0012 | 0,0015 | 0,0011 |  |
| 8 |  | 4/4 | 4/- | 4/4 | 4/4 | 6/3 | 6/3 | 4/- | 4/- | 4/- | 4/- | 6/3 | 6/3 | 8/4 | 8/4 |  |

| Трансформаторы. Технические данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица П.2 |  |  |  |  |
| Номер строки | Две последние цифры шифра | 00/01 50/51 | 02/03 52/53 | 04/05 54/55 | 06/07 56/57 | 08/09 58/59 | 10/11 60/61 | 12/13 62/63 | 14/15 64/65 | 16/17 66/67 | 18/19 68/69 | 20/21 70/71 |  |
|  | Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Номинальная мощность, S2ном, ВА | 24 | 50 | 75 | 120 | 500 | 2000 | 150 | 250 | 500 | 1200 | 1500 |  |
| 2 | Частота, f1 , Гц | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |
| 3 | Число фаз, m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 4 | Номинальное высшее напряжение, U1ном, В | 120 | 115 | 115 | 300 | 200 | 208 | 200 | 200 | 360 | 200 | 200 | 33 |
| 5 | Номинальное низшее напряжение, U2ном, В | 40 | 28 | 6,3 | 115 | 28 | 115 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |
| 6 | Номинальное напряжение короткого замыкания, Uкн % | 12 | 9,5 | 8,5 | 8 | 7 | 6,5 | 7,5 | 6,75 | 6,5 | 4,5 | 5,25 |  |
| 7 | Ток холостого хода, Iо % | 20 | 16 | 8 | 5,5 | 6 | 4 | 20 | 5 | 6 | 9,5 | 6 |  |
| 8 | Потери короткого замыкания, Ркн, Вт | 2 | 3,2 | 3,9 | 6 | 23,8 | 87 | 8,3 | 11 | 22 | 32 | 65 |  |
| 9 | Потери холостого хода, Ро, Вт | 2 | 3 | 3,4 | 5 | 16 | 63 | 7,5 | 5 | 14 | 21 | 45 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение табл. П.2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Последние цифры шифра |  | 22/23 72/73 | 24/25 74/75 | 26/27 76/77 | 28/29 78/79 | 30/31 80/81 | 32/33 82/83 | 34/35 84/85 | 36/37 86/87 | 38/39 88/89 | 40/41 90/91 | 42/43 92/93 | 44/45 94/95 | 46/47 96/97 | 48/49 98/99 |  |
| Номер строки | Вариант | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |
| 1 |  | 1600 | 1650 | 500 | 1800 | 1850 | 1900 | 2000 | 2060 | 2500 | 2000 | 2600 | 3000 | 6000 | 15000 |  |
| 2 |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |
| 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 |
| 4 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
| 5 |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |
| 6 |  | 3,4 | 8,1 | 6,4 | 8,35 | 3,4 | 3,15 | 5,2 | 9 | 8,5 | 6,5 | 8,7 | 9,35 | 5,5 | 3,98 |  |
| 7 |  | 4,2 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3,5 | 3 | 4,8 | 5 | 3 | 2,5 | 2 |  |
| 8 |  | 37 | 107 | 28 | 121 | 50 | 40 | 37 | 160 | 150 | 84 | 160 | 110 | 192 | 265 |  |
| 9 |  | 32 | 40 | 24 | 40 | 35 | 27 | 26 | 50 | 40 | 44 | 70 | 43 | 80 | 165 |  |

|  | Трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. Технические данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица П.3 |  |  |  |
| Номер строки | Две последние цифры шифра | 00/01 50/51 | 02/03 52/53 | 04/05 54/55 | 06/07 56/57 | 08/09 58/59 | 10/11 60/61 | 12/13 62/63 | 14/15 64/65 | 16/17 66/67 | 18/19 68/69 | 20/21 70/71 |  |
|  | Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Номинальная мощность, Р2ном, Вт | 25 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 350 | 1000 | 35000 | 600 |  |
| 2 | Номинальное линейное напряжение, U1 л, В | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
| 3 | Частота, f 1 , Гц | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 35 |
| 4 | Номинальная частота вращения, n2, об/мин | 5810 | 5820 | 5860 | 5880 | 11400 | 11460 | 11480 | 11500 | 11500 | 4608 | 4300 |  |
| 5 | Номинальный коэффициент мощности, cos  | 0,6 | 0,61 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,7 | 0,72 | 0,74 | 0,75 | 0,8 | 0,55 |  |
| 6 | Номинальный КПД | 0,38 | 0,48 | 0,55 | 0,64 | 0,58 | 0,6 | 0,67 | 0,7 | 0,78 | 0,83 | 0,7 |  |
| 7 | Активное сопротивление фазы обмотки статора, r1, Ом (при температуре 20ºС) | 36 | 19 | 10 | 5 | 23 | 11 | 4,8 | 2,8 | 0,85 | 0,023 | 1,79 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение табл. П.3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Последние цифры шифра |  | 22/23 72/73 | 24/25 74/75 | 26/27 76/77 | 28/29 78/79 | 30/31 80/81 | 32/33 82/83 | 34/35 84/85 | 36/37 86/87 | 38/39 88/89 | 40/41 90/91 | 42/43 92/93 | 44/45 94/95 | 46/47 96/97 | 48/49 98/99 |  |
| Номер строки | Вариант | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |
| 1 |  | 1100 | 1500 | 2250 | 3000 | 4000 | 7060 | 10000 | 400 | 750 | 5600 | 9500 | 3500 | 5000 | 7800 |  |
| 2 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
| 3 |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 36 |
| 4 |  | 11400 | 7300 | 5500 | 7600 | 4400 | 7780 | 7700 | 11300 | 15600 | 5560 | 7300 | 5500 | 7400 | 7760 |  |
| 5 |  | 0,76 | 0,76 | 0,58 | 0,8 | 0,62 | 0,655 | 0,73 | 0,72 | 0,67 | 0,69 | 0,62 | 0,62 | 0,68 | 0,74 |  |
| 6 |  | 0,8 | 0,72 | 0,73 | 0,76 | 0,81 | 0,85 | 0,81 | 0,7 | 0,78 | 0,76 | 0.83 | 0,74 | 0,77 | 0,82 |  |
| 7 |  | 1,24 | 1,09 | 0,35 | 0,1 | 0,15 | 0,19 | 0,23 | 1,67 | 0,87 | 0,27 | 0,27 | 0,14 | 0,192 | 0,22 |  |

|  | Трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Данные опытов холостого хода и короткого замыкания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица П.4 |  |  |  |
| Номер строки | Две последние цифры шифра | 00/01 50/51 | 02/03 52/53 | 04/05 54/55 | 06/07 56/57 | 08/09 58/59 |  | 10/11 60/61 |  | 12/13 62/63 |  | 14/15 64/65 |  | 16/17 66/67 | 18/19 68/69 | 20/21 70/71 |  |
|  | Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  |
|  |  | Данные опыта холостого хода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ток холостого хода, Iо, А | 0,2 | 0,34 | 0,55 | 0,9 | 0,23 | 0,45 |  | 0,8 |  | 1,2 |  | 3,5 |  | 60 | 3,38 |  |
| 2 | Потери холостого хода, Ро, Вт | 7 | 13 | 23 | 323 | 8 | 25 |  | 40 |  | 60 |  | 108 |  | 1800 | 135 |  |
| 3 | Температура обмоток, ºС | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  | 60 |  | 65 |  | 50 | 100 | 37 |
|  |  | Данные опыта короткого замыкания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ток короткого замыкания, Iк, А | 0,4 | 0,7 | 1 | 1,6 | 0,5 | 0,8 |  | 1,6 |  | 2,5 |  | 6 |  | 120 | 6,2 |  |
| 5 | Потери короткого замыкания, Рк, Вт | 47,5 | 75 | 84,5 | 107 | 43,5 | 56 |  | 97 |  | 148 |  | 260 |  | 3370 | 312 |  |
| 6 | Напряжение короткого замыкания (фазное), Uк, В | 53,6 | 51 | 47,4 | 44,1 | 44.5 | 38,2 |  | 38,3 |  | 29,1 |  | 35 |  | 21,6 | 38 |  |
| 7 | Температура обмоток, ºС | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 | 120 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение табл. П.4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Последние цифры шифра |  | 22/23 72/73 | 24/25 74/75 | 26/27 76/77 | 28/29 78/79 | 30/31 80/81 | 32/33 82/83 | 34/35 84/85 | 36/37 86/87 | 38/39 88/89 | 40/41 90/91 | 42/43 92/93 | 44/45 94/95 | 46/47 96/97 | 48/49 98/99 |  |
| Номер строки | Вариант | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |
|  |  | Данные опыта холостого хода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 3,4 | 3,8 | 9 | 7,95 | 11,5 | 22,4 | 25 | 1,4 | 2,75 | 13,7 | 13 | 8,3 | 8,5 | 24 |  |
| 2 |  | 130 | 160 | 560 | 609 | 450 | 575 | 700 | 65 | 93 | 430 | 680 | 630 | 520 | 630 |  |
| 3 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 100 | 100 | 38 |
|  |  | Данные опыта короткого замыкания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 4,6 | 6,8 | 13,5 | 13,75 | 15,8 | 28,5 | 37 | 3,1 | 4,7 | 21 | 25 | 12,15 | 18,3 | 39 |  |
| 5 |  | 167 | 286 | 486 | 526 | 750 | 825 | 1390 | 162 | 220 | 670 | 890 | 380 | 840 | 1270 |  |
| 6 |  | 30 | 33 | 35,6 | 32 | 31,8 | 15,7 | 21 | 37 | 33 | 18 | 20,2 | 33 | 31 | 19 |  |
| 7 |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |

|  | Трехфазные явнополюсные синхронные генераторы. Технические данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица П.5 |  |  |  |  |
| Номер строки | Две последние цифры шифра | 00/01 50/51 | 02/03 52/53 | 04/05 54/55 | 06/07 56/57 | 08/09 58/59 | 10/11 60/61 | 12/13 62/63 | 14/15 64/65 | 16/17 66/67 | 18/19 68/69 | 20/21 70/71 |  |
|  | Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Номинальная мощность, Sном, кВА | 3,5 | 7,5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | 30 | 40 |  |
| 2 | Номинальное линейное напряжение, Uлном, В | 208 | 120 | 115 | 208 | 208 | 115 | 115 | 208 | 208 | 200 | 208 |  |
| 3 | Соединение обмотки якоря | Y | Y |  | Y | Y |  |  | Y | Y | Y | Y |  |
| 4 | Номинальный коэффициент мощности, cos ном | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,75 | 0,9 | 0,75 | 0,8 | 39 |
| 5 | Номинальная частота вращения, n, об/мин | 12000 | 4000 | 4000 | 8000 | 8000 | 4000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |  |
| 6 | Номинальная частота, f, Гц | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |
| 7 | Активное сопротивление фазы обмотки якоря, rа*, о.е. | 0,04 | 0,091 | 0,034 | 0,033 | 0,038 | 0,041 | 0,048 | 0,065 | 0,042 | 0,03 | 0,035 |  |
| 8 | Индуктивное сопротивление рассеяния фазы обмотки якоря, ха*, о.е. | 0,197 | 0,22 | 0,086 | 0,086 | 0,05 | 0,1 | 0,12 | 0,049 | 0,15 | 0,062 | 0,094 |  |
| 9 | Отношение короткого замыкания (ОКЗ) | 0,39 | 0,5 | 0,52 | 0,53 | 0,57 | 0,54 | 0,58 | 0,56 | 0,6 | 0,57 | 0,47 |  |
| 10 | Коэффициент приведения МДС якоря по продольной оси, Каd | 0,842 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,85 | 0,83 | 0,84 | 0,93 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолжение табл. П.5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Последние цифры шифра |  | 22/23 72/73 | 24/25 74/75 | 26/27 76/77 | 28/29 78/79 | 30/31 80/81 | 32/33 82/83 | 34/35 84/85 | 36/37 86/87 | 38/39 88/89 | 40/41 90/91 | 42/43 92/93 | 44/45 94/95 | 46/47 96/97 | 48/49 98/99 |  |
| Номер строки | Вариант | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |
| 1 |  | 40 | 30 | 50 | 8 | 16 | 60 | 75 | 90 | 100 | 60 | 60 | 60 | 90 | 120 |  |
| 2 |  | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |  |
| 3 |  | Y | Y |  | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |  |
| 4 |  | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,8 | 0,85 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,75 | 0,85 | 0,85 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 40 |
| 5 |  | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 12000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 8000 | 8000 | 6000 | 8000 |  |
| 6 |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |
| 7 |  | 0,032 | 0,031 | 0,041 | 0,035 | 0,047 | 0,053 | 0,041 | 0,031 | 0,023 | 0,05 | 0,052 | 0,051 | 0,033 | 0,021 |  |
| 8 |  | 0,091 | 0,09 | 0,11 | 0,088 | 0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,098 | 0,093 | 0,12 | 0,15 | 0,13 | 0,093 | 0,091 |  |
| 9 |  | 0,54 | 0,51 | 0,65 | 0,53 | 0,56 | 0,65 | 0,68 | 0,7 | 0,7 | 0,67 | 0,68 | 0,66 | 0,71 | 0,68 |  |
| 10 |  | 0,94 | 0,91 | 0,8 | 0,84 | 0,81 | 0,83 | 0,86 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | 0,84 | 0,81 | 0,84 | 0,82 |  |

Содержание

| 1. | Общие указания к выполнению контрольной работы…………………... 1.1. Цель выполнения контрольной работы……………………………… 1.2. Требования к оформлению контрольной работы……………….…... 1.3. Указания к выбору варианта………………………………………….. 1.4. Рекомендуемая литература..................................................................... | 3 3 3 3 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Содержание контрольной работы................................................................ | 4 |
|  | 2.1. Задача 1. Электрические машины постоянного тока…...................... 2.2. Задача 2. Трансформаторы…………………………………………… 2.3. Задача 3. Асинхронные электрические машины……………………. 2.4. Задача 4. Синхронные электрические машины……………………... | 4 4 5 5 |
| 3. | Методические указания к выполнению контрольной работы.................. 3.1. Методические указания к задаче 1........................................................ 3.2. Методические указания к задаче 2........................................................ 3.3. Методические указания к задаче 3........................................................ 3.4. Методические указания к задаче 4........................................................ | 5 5 8 9 11 |
| 4. | Примеры решения задач…………………………………………………... | 14 |
|  | Приложение. Таблицы вариантов заданий.................................................. | 31 |